诸城天融风力发电有限公司

诸城风电场一期工程项目竣工环境保护验收组意见

2018年10月27日，诸城天融风力发电有限公司在诸城市组织召开了“诸城天融风力发电有限公司诸城风电场一期工程项目竣工环境保护验收现场检查会”，参加会议的有建设单位--诸城天融风力发电有限公司、验收检测单位--山东华一检测有限公司、竣工环保验收监测报告编制单位--山东正阳工程咨询有限公司等单位的代表，并邀请了1名专家。会上成立了项目竣工环保验收组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况介绍、监测报告编制单位关于报告主要内容汇报，现场检查了项目及环保设施建设和运行情况，审阅并核实了有关资料，经讨论汇总后形成竣工环保验收意见如下：

一、项目基本情况

诸城天融风力发电有限公司（原山东天融新能源发展有限公司，于2015年4月更名）诸城风电场一期工程项目场址位于诸城市桃林乡境内山地丘陵区域，海拔高度100m～380m，风电场110kV升压站位于场址西南部，距诸城风电汇流站约15km。2011年8月山东大学编制了《山东天融新能源发展有限公司诸城风电场一期工程项目环境影响报告表》，2011年8月15日潍坊市环保局以潍环审表字【2011】1168号文对项目予以批复，2014年8月山东省发展和改革委员会以鲁发改能交[2014]351号文对项目进行了核准。

项目总投资43414.54万元（其中环保投资204万元，占总投资的0.47%），主要工程内容包括安装24 台单机容量为2000kW的风力发电机组（每台风机配一台箱式变压器,总装机容量48MW, 年上网发电量为9009.8万kWh）;建设1座110kv升压站及附属建（构）筑物-包括综合控制楼、无功补偿室、高压配电装置室、水泵房等辅助工程, 以及空中和地下集电系统、进场道路及场内运输及检修道路、电气工程。项目永久占地面积21210m2，临时占地164825m2，2016年7月开工，2018年6月建成后具有总装机容量48MW, 年上网9009.8万kWh的发电能力。

二、项目变更情况

项目实际建设与环评及环评批复相比，一是永久占地面积由24210m2减少为21210m2；二是110kv升压站建设内容发生了变化（由原来的“单独建设主控楼、综合办公楼”改为“主控楼与综合办公楼合建”；由原来的“建设配电室”改为单独建设“无功补偿室、高压配电装置室”）。上述变更未产生重大不利环境影响，验收监测报告编制单位及验收组成员一致认为不属于重大变更。

二、环境保护措施执行情况

1、生态影响保护：项目在施工期采取了有效环保措施，对生态环境影响程度较小。主要措施包括：①划定施工作业范围，不随意扩大，按规定进行操作；严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对材料的破坏范围扩大。②工程开挖过程中，将表层土预先剥离保存，工程完工后恢复沿线地表原貌，尽可能保持植物原有的生存环境。对于林地等难以恢复原貌的地段，恢复其他适宜的植物。③施工中严格管理，严禁对周围林、灌木滥砍滥伐。④工程结束后根据不同自然条件采取自然或人工辅助方式恢复植被。

2、施工期污染防治：项目在施工期采取了有效环保措施，造成的环境污染程度较小。主要措施包括：①施工期机械设备及车辆的清洗污水,经明沟收集后自流进入简易沉淀池进行沉淀处理，处理后尾水可回用于道路喷洒、混凝土搅拌等；施工人员的生活污水全部收集后由污水罐车统一清运。②对施工区道路进行管理、养护、定时进行洒水；运输易起尘原料时对运输车辆加盖防尘布，原料和成品运输实行口对口密闭传递。同时，对回填土、废弃物和临时堆料应在指定的堆放点规范堆存，场地周围采取了围挡措施。③项目施工作业区远离居民区，施工作业均安排在昼间进行，禁止夜间爆破、禁止大声鸣笛、限制车速，减少噪声对环境影响。④施工过程中通过削高补低，充分移挖作填，所有开挖土石方全部回填，项目未产生弃渣，没有弃渣场；施工人员产生的生活垃圾，在各临时施工设施区设置 2 个垃圾桶，委托诸城市环卫部门定期清运处理。

3、运营期污染防治：项目运营后采取了有效环保措施，造成的环境污染程度较小。

（1）生态影响：项目区土地利用现状发生改变，植被面积减少，临时占地植被恢复后，生态景观得到进一步改善。灌草地及林地优势明显的地位没有动摇，基本没有改变自然生态系的生态承载力。根据现场调查，风电场区目前生态环境良好，风电场站区相关区域植被已基本进行恢复，运行至今未发生鸟类碰撞风机叶片情况，对当地野生动物生境未造成破坏，项目运行对生态环境影响较小。

（2）水环境影响：项目产生的生活污水量较少，升压站设置有地埋式一体化污水处理系统，经一体化污水处理设备处理的污水全部用于绿化、道路喷洒等。

（3）大气环境影响：升压站食堂仅一个灶头并设置了油烟净化器；风电场管理工作人员日常生活、供热、取暖等均用液化气，对大气环境影响不大。

（4）声环境影响：风电场运行过程中风电机组产生一定的噪声，主要来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。由于风机之间相距较远，相邻风机距离至少在400m 以上，多个噪声在同一点的噪声叠加值比两个噪声在同一点的噪声叠加值略有增加，增加值基本可以忽略。为避免风电机组运行对周围环境产生影响，尽量加强对风电场风机的维护，使其处于良好的运行状态。风机周边居民距离风机达 300m 以上，因此，风机运行噪声不会影响周边居民的正常生活。

（5）电磁环境影响：电能输送或电压转换过程中，高压输电线路等高压配电设备与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场；高压输电线路导线内通过较强电流，在其表面形成工频磁场。为了控制电磁辐射影响。本项目对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置等；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度。

（6）公司制定了《突发环境事件应急预案》，并落实了环境风险防范措施，但尚未到诸城市环保局备案；公司设有环保机构和环保管理人员，各项环保规章制度较完善。

四、验收监测结果（环保措施执行效果和项目建设对环境的影响）

山东正阳工程咨询有限公司编制的“诸城天融风力发电有限公司诸城风电场一期工程项目竣工环境保护验收调查表”表明：验收调查期间风机运行负荷为80%～85%，能够满足验收负荷要求。

1、施工期环境影响调查结果：项目在施工期采取了有效环保措施，造成的环境污染程度较小。主要措施包括：①施工期机械设备及车辆的清洗污水,经明沟收集后自流进入简易沉淀池进行沉淀处理，处理后尾水可回用于道路喷洒、混凝土搅拌等；施工人员的生活污水全部收集后由污水罐车统一清运。②为减少施工期扬尘的产生，对施工区道路进行管理、养护、定时进行洒水；为减少运输过程中的粉尘、扬尘，在运输易起尘原料时对运输车辆加盖防尘布，原料和成品运输实行口对口密闭传递。同时，对回填土、废弃物和临时堆料应在指定的堆放点规范堆存，场地周围采取了围挡措施。③施工期噪声主要包括施工噪声、交通运输噪声、施工爆破噪声等。施工过程中施工机械设备运行噪声来自开挖、钻孔等过程中的施工机械运行、车辆运输和机组安装等。本工程施工作业区远离居民区，施工作业均安排在昼间进行，禁止夜间爆破、禁止大声鸣笛、限制车速，减少噪声对环境影响。④施工期主要固体废物为施工弃方和施工人员产生的生活垃圾。施工过程中通过削高补低，充分移挖作填，所有开挖土石方全部回填， 本项目未产生弃渣，没有弃渣场；施工人员产生的生活垃圾，在各临时施工设施区设置 2 个垃圾桶，委托诸城市环卫部门定期清运处理。

2、生态环境影响调查结果：项目区部分土地利用现状发生改变，植被面积减少；临时占地植被恢复后，生态景观得到进一步改善。灌草地及林地优势明显的地位没有动摇，基本没有改变当地自然生态系的生态承载力。根据现场调查，风电场区目前生态环境良好，风电场站区相关区域植被已基本进行恢复，运行至今未发生鸟类碰撞风机叶片情况，对当地野生动物生境未造成破坏，工程运行对生态环境影响较小。

3、废水：生活污水处理设施出口pH（无量纲）检测值在7.43~7.57之间，色度、浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、总大肠菌群检测最大值分别为4倍、4倍、178mg/L、13.8mg/L、7.62mg/L、0.158mg/L、4.12mg/L和未检出，各指标均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2002）绿化、道路喷洒水质标准要求。

4、废气：餐厅油烟排气筒外排废气中，油烟处理前、后检测浓度最大值分别为    8.6mg/L和0.92mg/L，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的标准。

5、噪声：

（1）升压站厂界噪声监测值昼间在56.2～57.7dB(A)之间，夜间在47.2～48.7dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；

（2）风电场 1# 风机东侧 300m 处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间 60dB、夜间50dB 限值要求。

（3）噪声断面衰减监测结果表明，随着监测点距离1#风机距离由近至远，噪声监测值基本呈衰减规律。昼间噪声最远测点较最近测点噪声衰减3.2dB～3.3dB，夜间噪声最远测点较最近测点噪声衰减3.4dB～4.3dB。

6、电磁辐射：1#检测点位工频电场场强在97.28V/m～102.1V/m 之间，2#检测点位工频电场场强在95.90V/m～101.2V/m 之间，均满足《工频电场测量》（GB/T 12720-1991）的要求（工频电场5kV/m ）；1#检测点位工频磁场场强在0.66μT～0.78μT 之间，2#检测点位工频磁场场强在0.63μT～0.77μT 之间，均满足《工频电场测量》（GB/T 12720-1991）的要求（工频磁场100μT ）。

7、固废：项目固废主要为升压站工作人员产生的办公生活垃圾，产生量为2吨/年，经分类收集后暂存垃圾桶内，由环卫部门定期集中清运。

8、社会影响：项目未涉及到拆迁安置问题；未涉及具有保护价值的文物和遗迹。

9、环境风险及防范措施调查：项目施工期和试运营期没有发生环境风险污染事故，当地环保部门未接到涉及本项目的环保投诉。

# 五、验收存在的主要问题

### 1、突发环境事故应急预案未到诸城市环境保护局进行备案；

### 2、食堂油烟排气筒未按规定设永久性测试孔、采样平台和排污口标志；

### 3、事故水池和事故水导排系统不够完善（如升压站区雨水总排口未设切换装置；升压站区大门口未采取有效的事故水拦截措施）；

### 4、各环境风险单元、环保设施（含排气筒）、事故水池、雨水总排口及重要切换装置等未设置明显标识。

### 六、验收结论

诸城天融风力发电有限公司诸城风电场一期工程项目环保手续齐全，企业基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物基本能够达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。企业在对现场存在问题进行整改和对验收监测报告修改完善后，同意通过竣工环境保护验收。验收意见、修改后的验收监测报告等相关信息按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求的程序和期限进行公示和备案。

### 七、整改内容及后续要求

### 1、进一步完善环境风险防范措施（如变压器内的变压油管理措施等），及时到诸城市环境保护局办理突发环境事故应急预案备案；

### 2、完善事故水池和事故水导排系统，升压站区雨水总排口设切换装置、升压站区大门口采取有效的事故水拦截措施等。

### 3、食堂油烟排气筒按规定设永久性测试孔、采样平台和排污口标志；各环境风险单元、环保设施（含排气筒）、事故水池、雨水总排口及重要切换装置等设置明显标识。

### 4、结合当前环境管理要求，说明项目实施排污许可证情况及计划安排；严格按规定持证排污和达标排放，并确保各主要污染物不超出总量控制、排污许可指标。

5、定期开展突发环境污染事故应急演练和培训；认真做好环保设施、风险防控设施的维护管理，确保其有效、正常运行。

6、如遇环保设施检修、停运等情况，及时向当地环保部门报告并如实记录备查。

八、验收人员信息

验收组人员信息见附表。

附表：诸城天融风力发电有限公司诸城风电场一期工程项目竣工环境保护验收人员信息表。

验收组

2018年10月27日

附表：

诸城天融风力发电有限公司

诸城风电场一期工程项目竣工环境保护验收组名单

| 类 别 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 黄秋实 （组长） | 诸城天融风力发电有限公司 | 经 理 |  |
|  | 付学志 （组员） | 诸城天融风力发电有限公司 | 经 理 |  |
| 验收检测 单位 | 董伟 （组员） | 山东华一检测有限公司 | 业务经理 |  |
| 验收监测报告表编制单位 | 胥慧真 （组员） | 山东正阳工程咨询有限公司 | 工程师 |  |
| 技术专家 | 薛维喜 （组员） | 潍坊市环境监测中心站 | 高 工 |  |

2018年10月27日